## ლოტი 1
ლოტი 1
N | დასახელება | სიმძლავრე | რაოდენობა (ცალი) | ერთეულის ფასი (დღგ-ს ჩათვლით) | ჯამური ფასი (დღგ-ს ჩათვლით) | ვალუტა
1 | ONLINE UPS | 15 KVA 3X1 | 5 |  | 0
2 | ONLINE UPS | 20 KVA 3X3 | 1 |  | 0
|  |  |  | ჯამი | 0

## tech data 3x1
damkveTis teqnikuri moTxovnebi
modeli | qarxnuli dasaxeleba
mwarmoebeli qveyana
mwarmoebeli firma
mwarmoeblis saitze arsebuli detaluri informaciis misamarTi (linki)
mowodebis vada
gadaxdis piroba
garantiis vada | მინიმუმ 24 თვე
funqcionaluri mdgomareoba | axali
aparatis pasporti
aparatis saxeoba
Semavali deni | 400 volti
sixSire | 50 herci
სიმძლავრის კოეფიციენტი | cos φ 0,9
aparatis saxeoba | onlaini
simZlavre | 15 kVa
simZlavris koeficienti Semaval denze
simZlavris koeficienti gamomaval denze
Semavali deni | 3 faza + neitrali
Semavali denis Zabvis cvalebadoba | +/-
Semavali denis sixSiris cvalebadoba | +/-
gamomavali deni | faza noli
margi qmedebis koeficienti | %
akumuliatorebis saxeboa | daxuruli tipis
displei meniu | lcd monitorze. უნდა ქონდეს.
akumuliatorebis mdgomareobis maCvenebeli | უნდა ქონდეს
gangaSis signalebis (alarmebi) | xmovani da vizualuri displeize. უნდა ქონდეს
gangaSis signalebis (alarmebis) maCveneblebi | bolo alarmis damaxsovreba. უნდა ქონდეს
bolo damaxsovrebuli alarmebis raodenoba da periodi
bolo damaxsovrebuli alarmebis parametrebi | ra dros (miTiTebuli zusti dro, wamebSi) ra moxda. aqvs Tu ara am informaciis gamotanis saSualeba LLlsd დისპეილზე
aparatis mdgomareobis indikaciis maCvenebeli (mimdinare muSaobis reJimi) | უნდა ქონდეს
Semavali denis maCveneblebi TiToeul Semaval fazaze | უნდა ქონდეს
gamomavali denis maCveneblebi (Zabva, denis sidide, simZlavre, sixSire). | უნდა ქონდეს

## tech data 3x3
damkveTis teqnikuri moTxovnebi
modeli | qarxnuli dasaxeleba
mwarmoebeli qveyana
mwarmoebeli firma
mwarmoeblis saitze arsebuli detaluri informaciis misamarTi (linki)
mowodebis vada
gadaxdis piroba
garantiis vada | მინიმუმ 24 თვე
funqcionaluri mdgomareoba | axali
aparatis pasporti
aparatis saxeoba
Semavali deni | 400 volti
sixSire | 50 herci
სიმძლავრის კოეფიციენტი | cos φ 0,9
aparatis saxeoba | onlaini
simZlavre | 20 kVa
simZlavris koeficienti Semaval denze
simZlavris koeficienti gamomaval denze
Semavali deni | 3 faza + neitrali
Semavali denis Zabvis cvalebadoba | +/-
Semavali denis sixSiris cvalebadoba | +/-
gamomavali deni | 3 faza + neitrali
margi qmedebis koeficienti | %
akumuliatorebis saxeboba | daxuruli tipis
akumuliatorebis raodenoba
akumuliatorebis simZlavre | amper/ saaTi
akumuliatorebis sruli datenvis dro | saaTi
akumuliatorebis dasalagebeli karada | adgilze arsebuli zomebis Sesabamisad
aparatis muSaobis xangrZlivoba 13 კილოვატ datvirTvaze avtonomiur reJimSi | 15 wuTi.
displei meniu | LCD monitorze. უნდა ქონდეს.
akumuliatorebis mdgomareobis maCvenebeli | უნდა ქონდეს
gangaSis signalebis (alarmebi) | xmovani da vizualuri displeize. უნდა ქონდეს
gangaSis signalebis (alarmebis) maCveneblebi | bolo ramodenime alarmis damaxsovreba. უნდა ქონდეს
backup დროის მაჩვენებელი ინტერაქტიულ დროში LCD მონიტორზე | უნდა ქონდეს.
bolo damaxsovrebuli alarmebis raodenoba da periodi | aranakleb 300 (snmp baraTis gareSe) . Senaxvis vada aranakleb 1 weli an sanam momavali alarmi ar gadaewereba winas.
bolo damaxsovrebuli alarmebis parametrebi | ra dros (miTiTebuli zusti dro, wamebSi) ra moxda. უნდა ქონდეს am informaciis gamotanis saSualeba LLlsd დისპლეიზე
aparatis mdgomareobis indikaciis maCvenebeli (mimdinare muSaobis reJimi) | უნდა ქონდეს
Semavali denis maCveneblebi TiToeul Semaval fazaze | უნდა ქონდეს
gamomavali denis maCveneblebi (Zabva, denis sidide, simZlavre, sixSire) TiToeul gamomaval fazaze | უნდა ქონდეს

## ლოტი 2
ლოტი 2
N | დასახელება | სიმძლავრე | რაოდენობა (ცალი) | ერთეულის ფასი (დღგ-ს ჩათვლით) | ჯამური ფასი (დღგ-ს ჩათვლით) | ვალუტა
1 | AGM აკუმულიატორები | 95-100-105 ა/სთ | 160 |  | 0
|  |  |  | ჯამი | 0

## AGM BATTERY
damkveTis teqnikuri moTxovnebi
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
მწარმოებელი ფირმა
მწარმოებლის საიტზე არსებული დეტალური ინფორმაციის მისამართი (ლინკი)
მოწოდების ვადა
აკუმულიატორის ტიპი | AGM
გადახდის პირობა
გარანტიის ვადა | მინიმუმ 1 წელი
ფუნქციონალური მდგომარეობა | ახალი
ნომანალური ძაბვა | 12 ვოლტი
ნომინალური ტევადობა (10 საათიანი განაკვეთით) | არანაკლებ 95-105 ა/სთ
წონა
ტევადობა 10 საათიანი განაკვეთით | მიუთითეთ ამპერ საათის რაოდენობა
ტევადობა 5 საათიანი განაკვეთით | მიუთითეთ ამპერ საათის რაოდენობა
ტევადობა 3 საათიანი განაკვეთით | მიუთითეთ ამპერ საათის რაოდენობა
ტევადობა 1 საათიანი განაკვეთით | მიუთითეთ ამპერ საათის რაოდენობა
სიცოცხლის უნარიანობა 30%-ით განმუხტვისას | არანაკლებ 1200 ციკლი
სიცოცხლის უნარიანობა 50%-ით განმუხტვისას | არანაკლებ 500 ციკლი
სიცოცხლის უნარიანობა 100%-ით განმუხტვისას | არანაკლებ 200 ციკლი
სიგრძე
სიგანე
სიმაღლე
სიმაღლე (ტერმინალით)
ტერმინალი
სათავსოს შემადგენლობა